川投国网公司空调风系统及空调水系统清洗消毒服务项目

比选文件

四川川投国际网球中心开发有限责任公司

2017年3月

- 比选须知

1、甲方： 四川川投国际网球中心开发有限责任公司（业主，以下简称“甲方”）

- 2、工程概况

- 1）本项目位于成都市双流县金河路66号。

- 2）基地占地面积约259530㎡(389.83亩),总建筑面积约83185㎡，其中地上建筑面积约73387㎡,建筑最大高度25米。

- 3）主要施工的项目有综合游泳馆、酒店、运动员公寓、商务楼等设施。建设单位：四川川投国际网球中心开发有限责任公司

3、清洗范围

1）空调通风系统：商务楼、酒店主楼、运动员公寓风管、风柜、盘管。

2）空调水系统：四川国际网球中心（酒店主楼、商务楼、综合馆、运动员公寓）中央空调水系统清洗及水质日常维护（详见附件九）。

4、工程面积

详见附件五

5、施工要求

1）空调通风系统：

(1)清洗采用的主要方法：物理机械工具结合人工清洗除尘；

(2)清洗消毒后达到的质量标准为：《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》条款及国家其它法律法规要求之规定，经甲方及卫生防疫部门检验合格。并取得国家相关行政或职能部门出具的报告

2）空调水系统：

(1)清洗采用的主要方法：按照WS/T396-2012《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》的要求使用物理清除方式的专用清洗设备、工具对集中空调水系统进行清洗，同时结合人工清洗，

(2)清洗消毒后达到的质量标准为：WS/T396-2012《公共场所集中空调通风系统清洗

消毒规范》及国家其它法律法规的规定，经甲方及卫生防疫部门检验合格，并由疾控中心出具检测报告。

(3)管道防腐、预膜。

6、比选申请人资格要求

1）比选申请人具有独立法人资格，企业注册资金不低于50万元（含50万元）人民币；相应的经营范围，并提供营业执照副本、组织机构代码副本、税务登记证副本、企业介绍等资料。

2）企业2015年以来有类似四星级酒店以上的工程业绩。

3）2015、2016年财务状况良好，两年均无亏损。

4）信誉良好，最近三年无违法违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映。

5）本次比选不接受联合体投标。

6）具有四川省疾病预防控制中心颁发的符合《公共场所集中空调通风系统清洗规范》的专业清洗机构技术评估合格证书。

7、最高限价（单位:RMB）：

本次比选项目最高限价为人民币11万元（含人工、材料、运输、税金等所有费用)。

8、无效的报价：

1）未完成报价的；

2）所报单项价格严重背离的；

3）超过最高限价的；

4）提供虚假的证明材料或报价内容；

5）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

6）对无效的报价，甲方不予审核，其后果由比选申请人自负。

9、报价说明

1)比选文件的所有报价均以人民币计价。

2)应按四川川投国际网球中心开发有限责任公司指定地点作业。

3)比选文件中的报价为综合报价，包括了材料费、设计费、制作费、包装运输费、上下车费、途耗、现场抽检费、售后服务费、管理费、利润、税金等所有费用。

4）若单价与总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正，若阿拉伯数字与文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对阿拉伯数字作相应修正。

- 10、评审

1）甲方将审查对比选文件做出了实质性响应的比选申请人是否有能力圆满地履行合同；如果比选申请人被确定为无相应资格或无能力履行合同，将被拒绝。

2）上述确认将考虑比选申请人的技术、作业能力，并基于比选申请人提供的资格文件以及甲方认为必要的和合适的其他文件资料。

3）甲方审核比选文件只根据比选文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4）重大偏差。

在评审过程中若发现比选申请人所递交的比选文件出现下列情况之一的，将被认为是对比选文件的非实质性响应，属于重大偏差，其比选文件将被作为不合格处理。

(1)没有按照比选文件要求提交相应份数的；

(2)没有按照比选文件要求签名并加盖单位公章；

(3)明显不符合技术标准和环保标准的要求；

(4)附有甲方不能接受的条件；

(5)不符合比选文件中规定的其他实质性要求；

5）经初步评审不合格的比选文件不得进入详细评审。

6）如比选文件中有明显的计算错误时，甲方将对比选申请人报价按以下原则修正其错误：

(1)如果用阿拉伯数字表示的金额与文字表示的金额不一致时，以文字金额为准。

(2)如果总价与分项价格有出入，以分项价格为准；如果单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修改总价；除非甲方认为单价有明显的小数点错位，此时应以该行(列)标出的总额为准，并修改单价。

(3)对于比选申请人未说明修改报价项目的报价修改，甲方将把修改报价增减部分按比例分摊到所有比选申请人报价表的各项目上，调整后的报价应对比选申请人具有约束力。

(4)对于比选申请人未按比选文件规定进行报价的漏报项目应被视为含在所报价格中。

7）甲方将按上述10.6）款规定对比选申请人价格进行必要的修正。修正后的金额对比选申请人起约束作用。如果比选申请人不接受修正后的金额，则其报价将被拒绝。

8）甲方组织3人以上单数的评审小组将采用最低价评标法，对有效的比选文件，进行公正、公平、合理的评审。

9）评审小组对全部满足比选文件实质性要求的合格比选申请人，依据统一的价格要素评定报价，按比选报价由低至高顺序排序，取排序最高的前2～3名比选人为中选候选人参与二次报价，确定第一中选候选人并对本次总报价进行核定。

10）比选申请人试图对甲方的评审或授予合同的决定进行影响的任何行为，都可能导致该比选申请人的比选文件被废除。

11、时间安排

1）比选申请人自行组织现场踏勘。

2）参加比选申请人可在2017年3月13日至2017 年3 月21日，每日（北京时间）9：00—11：30，14：00—16：30时（法定公休日、法定节假日除外）到甲方公司所在地报名，在四川省投资集团有限责任公司网站（http://www.invest.com.cn）的“招标信息”栏和四川川投国际网球中心开发有限责任公司网站（http://www.sciitc.com /）下载比选文件。

3）2017年3月21日甲方组织人员通过 “国家企业信用信息公示系统” http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html对报名商家信用信息进行查询，如存在不良记录的，列为不合格报名商家，拒绝其报名；。

4）2017年3月22日（法定公休日、法定节假日除外）由甲方组织人员对合格报名商家进行实地踏勘。

5）2017年3月23日10：00在甲方小会议室举行该项目的评审会，届时各比选申请人应由法人或法人书面授权的代表人参加。

6）比选申请人对比选文件理解不清或有疑问，可于比选前2天前电话询问要求比选人进行解释或澄清，比选人认为有必要解释的问题将进行答复。

- 参考合同样本

四川国际网球中心空调风系统及空调水系统清洗消毒服务合同

合同编号：

甲方：四川川投国际网球中心开发有限责任公司    （以下简称甲方）

乙方：                　                      （以下简称乙方）

甲乙双方本着友好协商、公平互利、自愿的原则，就四川国际网球中心空调风系统及空调水系统清洗消毒服务达成以下协议，双方慎重承诺对以下条款均持诚信态度，予以遵从。

第一条  工程概况

1.1  工程名称：四川国际网球中心空调风系统及空调水系统清洗消毒服务；

1.2  施工地点：四川川投国际网球中心开发有限责任公司；

1.3  清洗消毒范围：网球中心园区内除综合馆区域所有空调通风管道系统（盘管、风柜、风管）和含综合馆在内的中央空调水系统清洗及水质日常维护。

1.4  清洗消毒标准：详见附件。

1.4  风管工程面积；

| 地点 | 面积（㎡） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动员公寓 | 726 |  |  |
| 酒店 | 6614 |  |  |
| 商务楼 | 400 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

1.5 风机盘管及风柜；

| 风机盘管位置 | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 酒店 | 411 |  |  |
| 公寓 | 96 |  |  |
| 商务楼盘管 | 110 |  |  |
| 酒店、公寓、游泳馆、商务楼风柜 | 31 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

1.6中央空调水系统清洗及日常维护费用：      元

总计工程费用　　　元。

上述报价已包含检测费、清洁费、人工费、设备费、材料费、运输费、装卸费、维修费、税费、利润及乙方履行本合同义务产生的其他一切费用，合同履行期内，本合同单价固定不变，且不受任何市场和政策风险的影响。在合同履行期间，甲方有权根据实际需要调整数量，如数量有所增减，则据实调整总价。

第二条  施工要求

2.1 清洗采用的主要方法：物理、机械工具结合人工清洗。

2.2 工程清洗消毒服务，工作标准和检验必须符合国家有关法律法规及《公共场所集中空调通风系统清洗规范》（WS/T396-2012）条款之规定和标准。

2.3  验收由第三检测方（四川省疾病预防控制中心）检测，完成按照国家《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》、《公共场所集中空调通风系统清洗规范》（WS/T396-2012）等标准进行验收，并出示卫生检测报告。检测费用由乙方承担；

2.4  详细施工方案及程序按照比选询价书中的《施工方案》认真执行。

第三条  合同期、维保期及清洗工期

3.1本合同期限为   年 月  日起至  年  月  日止。

3.2清洗消毒结束经验收合格之日开始计算维保，维保期为1年。在维保期内出现清洗质量问题，乙方接到甲方通知后应按本合同约定提供维保服务，否则，甲方有权根据情形决定是否聘请第三方进行维保，由第三方维保产生的有关费用由乙方承担。

3.3由于甲方原因延误乙方施工工期，洗消毒施工工期自动延期。

第四条  工程总价款及支付方法：

4.1  整个工程款合计为人民币：    ，总价（或单价）为包干价，均已包含包括但不限于乙方在工程期间的各项目合格的检测费用、材料、人工、交通、运输、装卸、税金、利润、保险以及乙方履行本合同义务产生的一切费用，除此之外，甲方无需另行支付任何其他费用。

合同履行期间，上述合同总价固定不变，且不因任何市场因素和政策而调整（例外：因甲方变更内容的，总价应据实调整），对此，乙方在签订本合同前已充分考虑到了该价格可能会有的各种风险，并自愿承担风险损失。本合同其他条款对结算另有规定的，应按相关条款执行。

4.2  双方商定，按下列办法付款：

本工程施工完毕，取得四川省预防控制中心合格的检测报告，并经甲方及市卫生执法监督所对工程验收合格后十个工作日内支付工程总款的90%，本合同质保期满后，10个工作日内支付剩余10%的清洗尾款。

4.3双方所有价款支付均使用本合同尾部载明的指定银行账户转账完成。甲方付款前，乙方应提供经甲方确认的合法有效的等额税率为   增值税专用发票和付款申请（付款申请须加盖鲜章），否则甲方有权拒绝付款，由此导致的付款迟延，由乙方自行承担责任，乙方不得以此拒绝履行合同义务。

第五条 甲方责任

5.1向乙方提供空调系统安装图纸；

5.2向乙方提供一间临时库房用于堆放乙方工具，乙方在工程施工完毕后退还甲方。

5.3提供乙方清洗消毒服务所需的水、电及风柜清洗的施工场地等条件；

5.4配合乙方的清洗消毒服务，安排作业时间，协助办理乙方有关人员进出施工场所的许可证；

5.5负责协调其他部门配合乙方的服务以及有关的施工审批手续；

5.6按照合同的条款支付费用，配合做好其他需要的工作。

5.7全程监督检查工程清洗过程。对乙方工作内容和工作质量进行公证准确的评判。

第六条 乙方责任

6.1乙方负责提供合同范围内的风管清洗服务，使用质量合格的清洗及消毒用品，并向甲方出示该用品的合格证书、检测报告，保证服务的质量、严格按照规定的程序进行清洗、消毒。接受甲方监督，乙方必须精心施工，严格要求质量和施工纪律，保证合同约定质量和工期；

6.2乙方按需自备，乙方保证所使用的设备、材料符合国家有关规范要求；

6.3乙方清洗完毕，作业场地恢复原貌。如因乙方人为损坏，乙方负责修复；如无法复原，乙方负责赔偿。服务承诺细则以本合同第八条为准；

6.4乙方所负责工程清洗效果的检查必须由甲方专业负责人确认签字方可结算；

6.5清洗完毕后，乙方需提供所有的检测报告，并将所有使用清洗过的内部情况录制光盘以及完整的装订成册的资料交与甲方存档；

6.6 乙方应当及时对清洗服务过程中产生的污水、废弃物、一次性消耗品、有毒有害物质的包装物等进行统一回收和集中处理，不产生二次污染。

6.7乙方应把年度工作内容以书面形式归于档案。

第七条  乙方安全责任细则

7.1 乙方对此次所承担的合同工作内容的安全全面负责，签订本合同时必须一并与甲方签订安全责任书。

7.2乙方在施工前必须制定出完整的清洗消毒工作安全措施及安全防范措施预案报甲方并备案。

7.3乙方应确定安全责任人和安全员，建立安全员巡视检查制度，定期对施工人员进行相关安全操作程序及消防知识培训，掌握如何报火警、使用消防器材、火灾应急处理及疏散程序，并定期召开安全会议，通报存在的安全隐患和解决方案。

7.4施工过程中，施工人员禁止使用川网公司客用设施设备，必须遵守和服从网球中心相关规定，接受相关职能部门的检查。

7.5施工单位负责人应缴纳1000元安全责任保证金，施工完成后予以退还。

7.6由于领导和组织不力，疏于管理导致施工区域出现大的安全事故，按国家相关规定追究施工及负责人的法律责任。

7.7甲方施工的建（构）筑物存在的质量问题与乙方的施工无关；

7.8  施工过程中，乙方发现的甲方建（构）筑物的安全隐患，应及时告知甲方，以便甲方采取防范补救措施，否则应承担相应的法律责任。

7.9 施工期间，因乙方施工原因造成的人员、财产事故和损失，由乙方自行负责，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

7.10乙方应制定完善的安全管理细则，在施工前对施工人员进行安全技术交底、培训并负责对施工现场进行安全管理；乙方应负责购买施工人员的意外伤害保险，并将保险单复印件交予甲方保管，并对其在施工过程中的安全负全部责任；同时，乙方应按国家规定为施工人员购买工伤、医疗等社保；乙方与其人员的劳动争议由其自行处理，与甲方无关。乙方负责施工现场的成品保护，若对甲方物品等有所损坏，乙方应照价赔偿。

7.11乙方在施工前应及时通知甲方有关部门，以便甲方做好相应的准备。乙方施工人员必须服从《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及国家关于安全及操作方面的规程、《中华人民共和国消防法》以及其他相关的法律法规、规范和甲方管理，遵守甲方制度，服从甲方质量监督，不得影响甲方正常经营。

7.12乙方不得转包或再次分包施工工程，否则甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

7.13本工程质保期   年，乙方应在质保期内及时提供相应服务。

第八条  乙方服务承诺

8.1  乙方的施工时间必须遵从甲方的安排，否则引起投诉或影响甲方经营，乙方必须负责赔偿；

8.2  乙方施工人员必须衣着整洁，挂统一的工作牌，并遵守贵公司的各项管理制度；

8.3  乙方施工中损坏甲方风管或装饰面，乙方必须按原样恢复或照价赔偿；

8.4  乙方每次施工完毕，必须清理现场，恢复各施工点，保障甲方经营；

8.5  如乙方对所破坏装饰面的恢复不能达到甲方要求，乙方必须委托甲方或第三方进行恢复工作并达到恢复前的质量要求，有关恢复费用由乙方承担。

8.6  在甲方安排的时间内施工，若引起客人不满或投诉，乙方必须无条件停工；

8.7  乙方向甲方提供每台末端设备定期检查服务，每季度一次（运行期），在换季巡检中，对每台末端设备进行全面检查，对有损坏和比较脏的设备，乙方提供免费修理和清洗；

8.8  乙方有义务指导甲方设备操作（管理）人员了解设备结构和工作原理，并对其进行基本操作现场培训，以保证甲方机组处于最佳运行状态。

8.9  质保期内，甲方空调末端系统运行出现故障时，乙方保证在接到保修电话或通知后，必须在3小时内到现场进行处理（因交通原因延误除外）。

8.10  乙方承诺对于合同约定服务项目之内机组故障，提供免费修理服务；

8.11  在合同期限内的正常维保服务外，如涉及到设备损坏及零件更换费用单次价格在400元以内的由乙方承担，单次价格超过400元的部分由甲方承担。

8.12 乙方派专业技术人员对清洗后的系统进行调试，包括风速调试、温度调试、压力调试。以最合理的参数来运行空调系统。

8.13  对在检测中发现的潜在故障及时告知甲方并提交处理意见，并协助处理。

8.14  工程完工后，乙方定期（每2个月）回访，了解工程质量和设备运行情况，对甲方提出的问题及时处理。

第九条  工程验收

乙方施工完毕，应对现场进行清理，根据自查结果填写《清洗施工验收单》，交甲方组织人员初步验收。乙方每次清洗内容及数量经甲方相关人员签字认可。甲方初检合格后，经甲方同意，乙方请卫生防疫部门进行检验，其检验报告为双方结算工程款的依据，即通过了卫生防疫部门的检验，甲方才予以支付工程款，甲方及卫生防疫部门的检验均不免除乙方应承担的责任。

第十条  未尽事宜

甲乙双方在签订本协议后若对本协议有异议或本协议未尽事宜，双方本着友好协商原则另行协商，协商不成提交甲方所在地人民法院管辖。

第十一条  违约责任

11.1  乙方未按清洗施工方案对空调机组进行清洗工作，若每遗漏一个规定项目，甲方有权扣除合同总金额的1%作为乙方的违约金，但以25%为上限；

11.2  乙方清洗及验收资料不齐或卫生防疫部门检验不合格，或破坏甲方各场所装饰，装饰恢复不合格，乙方必须无条件返工、支付逾期完工违约金，否则甲方有权单方面终止协议，并拒付工程款项；

11.3  如乙方未按本协议条款之规定进行清洗，或违反本协议的其它规定，经甲方投诉仍无改进，甲方可提前终止本协议，并以书面形式通知乙方，并要求乙方承担本合同总价款20%的违约金；

11.4 因乙方原因造成清洗消毒服务未按期完成的，每逾期一天应当按合同的1％向甲方支付违约金，甲方有权要求乙方继续清洗直至完毕；因清洗消毒服务延期给甲方带来损失的，甲方有权要求乙方赔偿；因清洗消毒服务延期导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款20%的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方还应就不足部分向甲方承担赔偿责任；

11.5清洗质量不符合规定的，甲方有权要求乙方按照合同的规定标准重新免费清洗；给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿；若经两次重洗仍然满足不了质量要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款20%的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方还应就不足部分向甲方承担赔偿责任；

11.6任何一方不履行或不完全履行本合同约定的义务即视为违约，违约方应按次或项向守约方支付合同总金额5%的违约金。

11.7 乙方同意，如乙方发生以上违约行为从而导致向甲方承担违约责任的，甲方可直接从应付乙方的工程款中予以扣除，如不足扣除的，甲方有权就不足部分要求乙方承担赔偿责任。

第十二条  附件（附件内容）

12.2下列文件组成本合同不可分割的部分：

12.2.1本合同；

12.2.2比选谈判会议纪要；

12.2.3甲方比选文件及有关补遗、修正或补充文件、询价书等；

12.2.4乙方比选报价书中的《施工方案》及必选响应文件；

12.2.5《中央空调系统清洗作业评价规范》；

12.2.6《清洗标准》；

12.2.7《空调水系统清洗内容》

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准，同一顺序的则以文件形成时间在后的为准。

第十三条  有效期限

13.1本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经双方盖章生效；

13.2合同上载明的地址、联系人、传真、电话、电子邮件为双方进行联系的固定方式，一方联系方式有变化应在3日内书面通知对方，否则应当承担视为送达等一切法律后果。

甲方：（公章）                   乙方：（公章）

四川川投国际网球中心开发

有限责任公司

法定代表人：                     法定代表人：

授权委托人：                     授权委托人：

联 系 人：                       联 系 人：

地    址：                       地    址：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

电子邮件：                       电子邮件：

开 户 行：                       开 户 行：

帐    号：                       帐    号：

年   月   日                    年   月   日

# 附件一

# 邀请书

- ：

四川川投国际网球中心开发有限责任公司（业主，以下简称“甲方”），就四川川投国际网球中心空调风系统及空调水系统清洗消毒服务项目进行比选，现邀请贵单位（以下简称“乙方”）于2017年3月23日10：00 时携比选文件所要求资料(一正三副)在甲方小会议室参加此项目评审活动。届时甲方将通过资格审查、符合性审查，采取最低价评标法，选择单位进行洽谈，并签订正式的合同或协议书。

业主单位：四川川投国际网球中心开发有限责任公司

地    址：四川省成都市双流金河路66号

邮    编：610200

联 系 人： 徐小姐

联系电话：（028）85893078

传    真：（028）85893078

附件二

- 比选回执单

- 四川川投国际网球中心开发有限责任公司：

- 我公司受邀参加“四川川投国际网球中心开发有限责任公司空调风系统及空调水系统清洗消毒服务”项目比选，经研究（填愿意或不愿意）参加本次比选活动。并按照相关要求及时全面组织精心编制比选文件，按时参加比选。

此复。

电子邮箱：

比选申请人：                           （盖章）

法定代表人：                           （本人签名）

身份证号码：

联系电话：

授权委托代理人：                       （本人签名）

身份证号码：

联系电话：

传真号码：

2017年 月 日

附件三

报 价 书

四川川投国际网球中心开发有限责任公司：

1、我方已全面阅读和研究了四川国际网球中心空调风系统及空调水系统清洗消毒服务比选文件，并进行了现场踏勘，充分理解并掌握了本项目比选的有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受比选文件及其全部条件，并按此确定本项目的各项承诺内容，以本报价书向你方发包的四川国际网球中心空调风系统及空调水系统清洗消毒服务比选的全部内容进行报价。报价为人民币（大写）     元整（¥     元），工期    天。

2、我方提交的比选文件的有效期在开标日期之后至合同有效期内有效。我方保证在此期间内不撤回比选文件或擅自修改报价。

3、报价包括：原材料、采购、运输、机械、税金、人工、利润、售后及质保期服务等发生的一切费用。在合同执行期间，单价固定不变，且不受任何市场风险和政策风险的影响。

4、若我方中选，在接到你方发出的通知书起7日内，按比选文件规定的期限与你方签订合同，履行规定的一切责任和义务。

报  价  人：          （全称）

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：         （姓名）

（签字）

地      址：

电      话：

传      真：

邮政编码：

日    期：     年       月      日

附件四

授 权 书

四川川投国际网球中心开发有限责任公司：

我公司依据中华人民共和国法律成立，法定地址为：                     ，公司全称：                                 。我，  （名字、职务）              为公司法定代表人，授权 （姓名、职务），  负责就四川国际网球中心空调风系统及空调水系统清洗消毒服务进行比选，如果中选，继续合同谈判和履行合同，我公司承诺对被授权人为此进行的相关业务负责。

单位：（盖章）

授权人：（签字）

被授权人：（签字）

单位地址：

电话号码：

传真：

邮编：

日期：

附件五

空调风系统费用分表

| 序号 | 风管面积 | 面积（㎡） | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒店风管展开面积 | 6614 |  |  |  |
| 2 | 6栋公寓风管展开面积 | 726 |  |  |  |
| 3 | 商务楼风管展开面积 | 400 |  |  |  |

| 序号 | 风机盘管位置 | 数量（台） | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒店 | 411 |  |  |  |
| 2 | 6栋公寓 | 96 |  |  |  |
| 3 | 商务楼 | 110 |  |  |  |

| 序号 | 风柜位置 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒店 | 19 |  |  |  |
| 2 | 6栋公寓 | 8 |  |  |  |
| 3 | 商务楼 | 4 |  |  |  |

注：1、综合单价是指清洗消毒使用的原材料、运输、机械、税金、人工、利润、维护、备案录像带或光盘等影像资料及质保期服务等发生的一切费用。

2、合计总价：指完成此项目的所有工作的全部费用。

3、本比选文件所列数量仅供报价使用，数量据实办理结算支付。

4、根据本公司实际情况，清洗方式主要采用物理机械工具结合人工清洗除尘，请按照不开管清洗方式报价。

5、本次清洗的风管材质主要为玻纤材质。

空调水系统费用分表

| 序号 | 费用明细 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

报价汇总：

空调风系统及空调水系统合计报价费用汇总表

| 序号 | 费用明细 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

| 工程项目 | 四川川投国际网球场中心空调水系统 |
| --- | --- |
| 比选申请人全称 |  |
| 报价（总价） | 小写： 大写： |

注：1、价格指清洗消毒使用的原材料、运输、机械、税金、人工、利润、维护、备案录像带或光盘等影像资料及质保期服务等发生的一切费用（请详细明确项目及费用）。

2、合计总价：指完成此项目的所有工作的全部费用。

3、空调水系统清洗消毒方法及清洗、消毒剂的选择应严格按照WS/T396-2012《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》的要求。

附件六

比选申请人资格文件

比选申请人应随比选文件提交下面所列资格文件：

1、经过年检的单位营业执照副本（复印件）；

2、税务登记证副本（复印件）；

3、组织机构代码证副本（复印件）

4、法定代表人授权书（原件）；

5、法人和授权代表的身份证（复印件）；

6、服务承诺书（原件）；

7、清洗消毒方案；

8、业绩证明材料：2015年以来有2个及以上类似工程项目，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（需提供合同复印件）；

9、其他与资质有关的文件。

注意：以上资格文件必须加盖公司鲜章

附件七

清洗标准

一、空调风系统：

1、清洗效果要求：

（1）风管清洗后的积尘应达到每平方米风管内表面小于1.0克，部分清洗后应无残留污染物检出；

（2）消毒后的风管内壁细菌总数，真菌总数的去除率大于90%，致病菌不得检出。

2、清洗效果的检查

（1）集中空调通风系统清洗后，由经培训合格的检验人员按照有关卫生要求进行自检。必要时由卫生评价机构对清洗消毒效果进行检验。

（2）消毒效果评价由具备条件的疾病预防控制机构进行，需符合以下要求，并出具检测结果合格的报告。

1）未检出嗜肺团菌、β-溶血活到链菌和相应的致病微生物；

2）积尘量g/㎡≤1.0，自然菌的杀灭率≥90%，风管内表面细菌总数cfu/㎝2≤100，真菌总数cfu/㎝2≤100，可吸入颗粒物mg/m3 ³≤0.08；

3、清洗效果的影像资料

集中空调通风系统清洗后，施工方将所有使用机器人清洗过的风管内部情况录制成录像带或光盘等影像资料。

4、污物的处理

（1）施工方将从空调风管系统清除出来的所有污物妥善保存，并按有关规定进行处理；

（2）清洗出的积尘由施工方使用含氯消毒剂直接潇浇洒积尘至其完全湿润为止，或按医疗废物交当地医疗废物处理站及进行处理。

二、空调水系统：

1、清洗消毒效果要求:

（1）按有关操作规程对冷却塔集水池及相关部位进行清洗，有效去除塔内的沉积物、腐蚀物、藻类、生物膜等污物，使冷却塔内表面及部件湿表面无残留污染物。冷却水消毒后，其自然菌去除率应大于90%，且嗜肺军团菌等致病微生物不得检出。

（2）空调水系统清洗消毒后，其自然菌去除率应大于90%，且致病菌生物不得检出。

（3）空调水系统部件（空气处理机组的内表面、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、风机、过滤器及室内送回风口等）清洗后，表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/m2。

（4）《工业设备化学清洗质量标准》即除垢率≥80%以上（目测法），碳钢腐蚀率≤6g/㎡.h，铜及铜合金腐蚀率≤2g/㎡. H（挂片试验），腐蚀率中国测试技术研究院出具。

（5）清洗消毒效果应完全符合WS/T396-2012《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》的要求。清洗完毕后管道应进行防腐预膜处理。

2、清洗、消毒效果的检查：

（1）中央空调水系统清洗及水质日常维护后，由经培训合格的检验人员按照有关卫生要求进行检查，必要时由卫生评价机构对清洗消毒效果进行检验。

（2）清洗消毒效果评价由具备条件的疾病预防控制机构进行，需符合WS/T396-2012《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》的要求，并出具检测结果合格的报告。

3、清洗效果的影像资料

集中空调水系统清洗后，应将所有清洗过程制成影像资料，影像资料中应有区分不同清洗区域的标识。

4、污物的处理

施工方在清洗消毒过程中产生的污物均应妥善保存，并按有关规定进行处理。

附件八

清洗消毒方案

一、空调风系统方案：

1、比选申请人应提交含有详细的清洗工作计划和操作规程的方案。

2、清洗消毒过程中发现问题的处理程序。

3、与甲方的配合和联络措施，及需要甲方支持的内容。

二、空调水系统方案：

1、比选申请人应提交含有详细的清洗消毒工作计划和操作规程的方案。

方案中应包含以下内容：

1）清洗预膜及水处理方案；

2）清洗预膜的药剂选择；

3）清洗预膜的验收标准；

4）循环水系统水处理日常保养方案。

2、清洗消毒过程中发现问题的处理程序。

3、与甲方的配合和联络措施，及需要甲方支持的内容。

附件九

空调水系统清洗内容

1、酒店主楼中央空调冷却、冷冻循环水系统清洗、预膜、杀菌、除锈、灭藻，冷却塔清洗，Y型过滤器清洗。

2、 酒店主楼中央空调循环水处理及公寓、综合馆游泳馆、商务楼空调水处理的日常维护水质保养期为一年；水系统清洗维护工作结束通过验收起半年后对水质检测加药调试一次；Y型过滤器清洗。

3、 酒店主楼中央空调系统包括主机三台、冷却塔三台、地下室负二层至六层的管网系统。

4、六幢公寓空调水系统管网清洗、预膜、杀菌、除锈，Y型过滤器清洗。

5、综合游泳馆空调水系统清洗、预膜、杀菌、除锈，Y型过滤器清洗。

6、 商务楼空调水系统清洗、预膜、杀茵、除锈，Y型过滤器清洗。